Уважаемый покупатель!

Большое спасибо за то, что вы выбрали нашу систему очистки воды «PROLINE». Наша продукция полностью соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам Российской Федерации. При ее правильной эксплуатации вы будете получать чистую и вкусную воду на протяжении многих лет. Для достижения наилучших результатов рекомендуем подробно ознакомиться с настоящим руководством по эксплуатации и сохранить его в качестве справочного материала. Во избежание проблем и ошибок следует ознакомиться с разделом по технике безопасности и строго соблюдать инструкции по установке системы. Необходимо сохранить руководство пользователя и держать его вместе с системой очистки воды. Если возникнет необходимость изменить место установки системы или передать её другому владельцу, пользователь должен иметь возможность ознакомиться с её устройством и прочесть инструкцию по безопасности.

Оглавление

1.Требования, предъявляемые к исходной воде	5

2. Технические характеристики.	5

3. Комплект поставки.	6

4. Руководство по установке.	7

5. Схема фильтрации воды и компоненты   системы.	9

5.1 Схема фильтрации Proline 550	10

5.2 Схема фильтрации Proline 550BP	11

5.3 Электрическая схема Proline 550BP	11

5.4. Схема фильтрации Proline 550AF	12

5.5. Электрическая схема Proline 550AF	12

5.5. Описание работы управляющего блока системы Proline 550AF	13

6. Установка и обслуживание.	14

6.1. Подключение воды.	14

6.2. Установка соединительных трубок.	14

6.3.Установка накопительного бака.	15

6.4. Подключение и установка крана.	16

6.5. Вывод дренажа.	17

6.6. Замена фильтров.	17

6.7. Замена мембраны.	18

6.8. Замена пост-фильтра.	18

7.Сроки замены картриджей	19

7.1. Рекомендуемые сменные элементы.	19

8.Возможные неисправности и способы их устранения	20

9.Памятка о замене картриджей.	22

10. Гарантия.	23

# 1.Требования, предъявляемые к исходной воде

Давление (min-max), атм……….......................................2-7

рН…………………………………….……..…………………...…………………….3-11

Температура, С…………………..…………………..…………..……………4-38

Минерализация, мг/л………………….…………………….…………..<1500

Хлориды(NaCl), мг/л………………….……………………………….<900 Хлориды, мг/л…………………………………………………………..<300 Мутность, FNU……………………………………………………………..<1 Кальций (Ca2+), мг/л………………………………………………...<50 Магний (Mg2+), мг/л………………………………………………….<50 Жесткость по CaCO3, мг/л…………………..…..………………………<150

Железо (Fe2+), мг/л…………………………………………………..<0.3 Железо (Fe3+), мг/л………………………………………………….<0.3 Марганец (Mn), мг/л…………………………………………………<0.1 COD-Mn: O2 мг/л………………………………………………………….<10 Гетеротрофные бактерии, шт./мл…………….………….<1000 Coli-бактерии, шт./мл………………………………………………….<1 Палочка, шт./мл…………………………………………………………..<1

# 2. Технические характеристики.

|  | Proline 550 | Proline 550BP | Proline 550AF |
| --- | --- | --- | --- |
| Габариты блока фильтрации, мм | 420*380*130 | 470*380*180 | 470*380*180 |
| Габариты бака (диаметр*высота) мм | 280*400 | 280*400 | 280*400 |
| Вес в кг | 12.0 | 15.0 | 16.0 |
| Температура воды (min/max) в оС | 2-40 | 2-40 | 2-40 |
| Минерализация мг/л | <1500 | <1500 | <1500 |
| Давление min/max, атм | 4 / 6 | 2/4 | 2/4 |
| производительность л/сутки | 190 | 190 | 190 |
| Напряжение питания |  | 220-240V, 50Hz, 24 W | 220-240V, 50Hz, 24 W |

# 3. Комплект поставки.

Пожалуйста, внимательно изучите комплектацию, в комплект поставки входит:

1. Кран чистой воды;

2. Накопительный бак для хранения чистой воды;

3. Ключ для откручивания колб;

4. Шаровой кран;

5. Адаптер;

6. Дренажный хомут;

7. Кран для накопительного бака;

8. Трубка 6,5 метра;

9. Водоочиститель Proline

# 4. Руководство по установке.

Внимание! Система очистки воды без насоса (Proline 550) предназначена для работы в водопроводных сетях с давлением более 4 атм. При давлении в сети менее 4 атм. необходимо устанавливать систему с насосом (Proline 550BP или Proline 550AF).

Внимание! Система фильтрует только холодную воду. Во избежание возможных проблем и последующей протечки воды, мы рекомендуем доверить установку специалистам, либо произвести установку строго в соответствии с инструкцией.

1. При установке внимательно прочтите инструкцию и изучите схему устройства.

2. Перед подключением проверьте комплектность.

3. Перед подключением необходимо убедиться, что колбы в водоочистителе закручены до упора.

4. Установите мембрану в корпус мембраны согласно п.7 (замена мембраны).

5. Отключите подачу холодной воды в стояке, либо перекройте вентиль подачи воды к смесителю.

6. Поставьте систему в выбранном Вами месте под мойкой или подвесьте систему к стене. Заранее подберите место для накопительного бака.

7. Произведите подключение системы, согласно приведенной ниже инструкции.

8. После подключения откройте вентиль подачи холодной воды. Подождите, пока очищенная вода наберется в накопительной емкости, затем полностью слейте ее, т.к. вода может содержать консерванты фильтрующих элементов. Повторите данную процедуру два раза. После этого можете пользоваться очищенной водой.

Внимание! Перед длительным перерывом в использовании системы или отъездом перекройте подачу холодной воды при

помощи шарового вентиля. При повторном включении следует повторить пункт 8 вышеописанного руководства.

Внимание! Фильтрующие элементы должны всегда находиться в воде. После замены фильтрующих элементов мы настоятельно рекомендуем полностью сливать «первую» воду. Перед первой установкой системы, если существует подозрение, что качество воды не соответствует требованиям, которые предъявляются в данной инструкции, то настоятельно рекомендуем Вам сделать анализ воды и, при необходимости, установить дополнительные фильтрующие элементы. Если обнаружатся подтеки воды или какие-то неполадки, то перекройте подачу воды к системе и вызовите специалиста для устранения проблем.

Внимание! Если существует вероятность падения температуры в помещении, где установлена система ниже 0 С0, то необходимо предпринять меры, чтобы избежать воздействия низких температур на систему, т.к. это может привести к ее поломке и выходу из строя.

Внимание! Неправильная установка, несоблюдение указанных требований или самовольное внесение изменений в конструкцию системы влечет отказ от всех гарантийных обязательств со стороны продавца.

5. Схема фильтрации воды и компоненты   системы.

1-я стадия – механическая очистка от взвесей, песка и нерастворимых химических соединений. Картридж Spun P.P. 5u 10” изготовлен из полипропилена высокой плотности.

• Степень очистки – 5 мкр.

• Срок службы – около 6000 л.

• Эффективность очистки – 90%

2-я стадия – очистка от хлора, хлорсодержащих соединений, пестицидов и гербицидов. Картридж U.D.F.coconut Shell, фильтрующий материал гранулированный, активированный уголь.

• Срок службы – около 6000 л.

• Эффективность очистки – 90%

3-я стадия – удаляет большинство органических соединений. Префильтр C.T.O. Carbon Block 10" изготовлен из высококлассного спрессованного кокосового угля.

• Степень очистки – 10 мкр.

• Срок службы – около 6000 л.

• Эффективность очистки – 93%

4-я стадия – мембранная очистка по методу обратного осмоса (используются мембраны марки Filmtec и Green Filter или их аналоги). Удаляет практически все органические загрязнители (тригалометаны и пр.), а также растворенные в воде посторонние жидкости, соли тяжелых металлов, железо, ртуть, мышьяк, марганец и т.д. Материал мембраны – тонкопленочный композит, отверстия диаметром 1 ангстрем (10-10) пропускают молекулы воды, а примеси (вплоть до радионуклидов) сливаются в дренаж. Диаметр отверстий мембраны в 200 раз меньше размера вирусов.

• Степень очистки – 10-10мкр.

• Срок службы – около 6000 л.

• Эффективность очистки – 99%.

5-я стадия – доочистка воды от запахов и газов после комплексной очистки. Применяется картридж Post carbon, фильтрующий материал – активированный кокосовый уголь.

• Срок службы – 6000 л.

• Эффективность очистки – 95%

### 5.1 Схема фильтрации Proline 550

| 1. адаптер и шаровой кран |  |  | 7. регулятор дренажа |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. механический префильтр |  |  | 8. дренажный хомут |
| 3. угольный префильтр |  |  | 9. обратный клапан |
| 4. угольный блок |  |  | 10. кран накопительного бака |
| 5. запорный клапан |  |  | 12. угольный постфильтр |
| 6. мембранный блок |  |  | 13. наливной кран |

### 5.2 Схема фильтрации Proline 550BP

| 1. адаптер и шаровой кран |  | 9. обратный клапан |
| --- | --- | --- |
| 2. механический префильтр |  | 10. кран накопительного бака |
| 3. угольный префильтр |  | 12. угольный постфильтр |
| 4. угольный блок |  | 13. наливной кран |
| 5. запорный клапан |  | 14. датчик низкого давления |
| 6. мембранный блок |  | 15. основной электромагнитный клапан |
| 7. регулятор дренажа |  | 16. повышающий насос |
| 8. дренажный хомут |  | 17. датчик высокого давления |

### 5.3 Электрическая схема Proline 550BP

### 5.4. Схема фильтрации Proline 550AF

| 1. адаптер и шаровой кран |  | 10. кран накопительного бака |
| --- | --- | --- |
| 2. механический префильтр |  | 12. угольный постфильтр |
| 3. угольный префильтр |  | 13. наливной кран |
| 4. угольный блок |  | 14. датчик низкого давления |
| 5. запорный клапан |  | 15. основной электромагнитный клапан |
| 6. мембранный блок |  | 16. повышающий насос |
| 7. регулятор дренажа |  | 17. датчик высокого давления |
| 8. дренажный хомут |  | 18. клапан автоматической промывки |
| 9. обратный клапан |  |  |

### 5.5. Электрическая схема Proline 550AF

### 5.5. Описание работы управляющего блока системы Proline 550AF

На передней панели управляющего блока  системы расположены пять индикаторов:

- "POWER" (питание) включено  электрическое питание.

- "FEED WATER" (подача воды) мигает -- низкое давление входящей воды (нет воды), не зависимо от того, наполнен накопительный бак  или пуст, система не будет работать

- "FEED WATER" (подача воды) горит постоянно -- достаточное давление входящей воды.

- "PERMEATE" (очистка) накопительный бак неполон  работает насос, идет наполнение накопительного бака

- “FLUSHING” (промывка) включена автоматическая промывка мембраны, длятся 15 секунд (включается каждый раз после наполнения накопительного бака)

- "FULL" (полный) накопительный бак наполнен.

# 6. Установка и обслуживание.

### 6.1. Подключение воды.

Рис. 1

1. Подключение к водопроводу производится при помощи адаптера (поз. 1)

2.  Шаровой кран (поз. 2) соедините с адаптером.

3. В гайку (поз. 4) вставьте трубку (поз. 3) и закрутите до упора.

Внимание! На вход можно подавать только холодную воду.

### 6.2. Установка соединительных трубок.

1.Вставьтетрубку (поз. 1) в фитинг со стопорным кольцом (поз. 2) до упора.

Внимание! Трубка должна иметь ровные края и не иметь шероховатости.

2.Для того, чтобы снять трубку, необходимо приложить небольшое усилие на стопорное кольцо (поз.3)–м.стрелки на рис.2, и вынуть трубку. Данное фиттинговое соединение можно использовать неоднократно.

Если в Вашей системе установлены резьбовые соединения, открутите фиксирующую гайку и выньте трубку.

### 6.3.Установка накопительного бака.

Рис. 3

1 Прикрутите перепускной кран (поз. 2) к накопительной емкости (поз. 1).

2 Вставьте трубку в кран до упора.

### 6.4. Подключение и установка крана.

Предлагается два типа подключения:

Тип 1:

1. Просверлите в мойке (поз. 4) отверстие диаметром 12 мм.

2 Вставьте кран и произведите сборку по рис. 4 в следующей последовательности:

- кран (поз. 1),

- металлическая

- пластина(поз. 2),

- резиновая прокладка (поз. 3),

- резиновая прокладка (поз. 5),

- пластмассовая шайба (поз. 6),

- металлическая шайба (поз. 7),

- гайка (поз. 8)

3  В гайку (поз. 11) вставьте трубку.

4 На трубку наденьте втулку

(поз. 10).

5 В трубку вложите вставку (поз. 9).

6 Затяните гайку ключом с небольшим усилием.

Тип 2:

1 Просверлите в мойке (поз. 4) отверстие диаметром 12 мм.

2 Прикрутите специальный фитинг (если имеется в комплектации) к крану чистой воды, используя фум-ленту. Вставьте трубку в фитинг.

3 Произведите установку крана согласно рис. 4.

### 6.5. Вывод дренажа.

1 На сифоне, отводящем воду из раковины в канализацию, на гладком участке трубы Ø40мм, просверлите отверстие диаметром 6-6,5 мм.

2 На соединительную трубку, идущую от регулятора дренажа, наденьте гайку (поз. 5), трубку вставьте в хомут

3 Трубку вставьте в просверленное отверстие.

4 Затяните хомут винтовым соединением (поз. 2). Проверьте правильность подключения и откройте подачу холодной воды.

### 6.6. Замена фильтров.

1  Перекройте воду шаровым краном адаптера и откройте кран чистой воды для сброса давления в системе.

2  При помощи ключа снимите колбу и поменяйте картридж.

3  Смажьте резиновый уплотнитель вазелином или силиконовой смазкой (не путать с герметиком).

4  Установите колбу обратно и затяните ключом.

### 6.7. Замена мембраны.

1 Перекройте воду на входе и на накопительную емкость.

2 Откройте кран чистой воды для сброса давления в системе.

3 Отсоедините три трубки в соответствии

с рис. 2.

4 Отверните крышку корпуса мембраны.

5 Извлеките использованную мембрану.

6 Установите новую мембрану.

7 Смажьте резиновый уплотнитель вазелином или силиконовой смазкой(не путать с герметиком).

8 Закрутите крышку корпуса мембраны, подсоедините трубки.

### 6.8. Замена пост-фильтра.

1 Перекройте воду на входе.

2 Откройте кран чистой воды для сброса давления в системе.

3 Отверните торцевые фитинги.

4 Установите новый картридж. Обратите внимание: на картридже имеется стрелка направления движения воды.

5 Намотайте на резьбовую часть фитинга сантехническую фум-ленту.

6 Подсоедините торцевые фитинги.

# 7.Сроки замены картриджей

Рекомендуемая периодичность замены сменных элементов *

1. Механический фильтр ……………………. от 3 до 6 мес.

2. Гранулированный уголь………………….. от 6 до 9 мес.

3. Спрессованный уголь……………….……… от 6 до 9 мес.

4. Мембрана…………………….……………….. от 12 до 15 мес.

5. Пост-фильтр …………….…………………….. от 9 до 12 мес.

* — реальные сроки замены сменных элементов могут значительно отличаться от рекомендуемых из-за плохого качества воды, подаваемой в фильтр.

### 7.1. Рекомендуемые сменные элементы.

| Ступень | Картриджи производителя | Допустимая замена при эксплуатации |
| --- | --- | --- |
| 1 | #16 Spun PP 5mkm 10” | SC-10-5 |
| 2 | #24 U.D.F. (G.A.C.) 10” | GAC-10R-C |
| 3 | # 22C.T.O. Carbon block. | CBC-10-5 |
| 4 | RO membrane 5#12 | TW 30-1812R-50 |
| 5 | #12 Post Carbon | IL-11W-C |

8.Возможные неисправности и способы их устранения.

| Проблема | Причина | Устранение |
| --- | --- | --- |
| Утечки | Резьбовые соединения не затянуты | Проверьте и при необходимости затяните резьбовые соединения |
|  | Трубки подсоединены не герметично | Выньте и еще раз подсоедините трубки, предварительно смазав ее силиконовой смазкой |
|  | Не хватает уплотнительных колец | Свяжитесь с дилером |
| Повышенный шум | Засорение дренажа | Прочистите дренаж |
| Вода молочного цвета | Воздух в системе | Воздух в системе – нормальное событие в первые дни работы. Через одну-две недели он будет полностью выведен |
| Малая производительность | Низкое давление на входе | Давление на входе должно соответствовать указанному в технических характеристиках на систему |
|  | Трубки перегнулись | Проверьте трубки и устраните перегибы |
|  | Засорились фильтры | Замените фильтры |
|  | Засорилась мембрана | Замените мембрану |
|  | Низкая температура воды | - |
| Вода имеет неприятный запах или вкус | Закончился ресурс угольного постфильтра | Замените угольный пост-фильтр |
|  | Засорилась мембрана | Замените мембрану |
| Проблема | Причина | Устранение |
| Вода имеет неприятный запах или вкус | Консервант не вымыт из бака | Полностью опорожните бак и наполните его снова |
|  | Неправильно подключены трубки | Проверьте порядок подключения трубок |
| В бак не набирается достаточное количество воды | Система только начала работу | Бак набирается в течение 1,5-2 часов. Низкая температура входное давление снижают производительность системы |
|  | Засорились фильтры | Замените фильтры |
|  | Давление в баке слишком высокое | В пустом баке давление должно быть 0,4-0,5 атм |
|  | Засорился ограничитель дренажа | Замените ограничитель дренажа |
|  | Неисправен обратный клапан в корпусе мембраны | Замените обратный клапан |
| Вода не подается из бака в кран | Давление в баке ниже допустимого | Подкачайте давление в баке насосом до 0,4-0,5 атм |
|  | Прорыв мембраны бака | Замените бак |
|  | Закрыт кран на баке | Откройте кран на баке |
| Отсутствует вода в дренаже | Засорился ограничитель потока дренажа | Замените ограничитель потока дренажа |

# 9.Памятка о замене картриджей.

| Картридж | Дата | Примечание |
| --- | --- | --- |

# 10. Гарантия.

При подключении PROLINE вне системы муниципального водоснабжения (в коттеджных поселках, загородных домах и т.д.) перед установкой системы мы настоятельно рекомендуем Вам сделать анализ исходной воды. Если показатели исходной воды существенно выше указанных требований (стр. 5), мы рекомендуем Вам установить дополнительные системы водоподготовки (обезжелезиватель, умягчитель, механической очистки и т.д.). Если в Вашей местности вода имеет высокую жесткость, и у Вас нет возможности установить умягчитель воды, мы рекомендуем Вам минимум 1 раз в три месяца проводить промывку мембраны 5%-ным раствором лимонной кислоты для поддержания ее заявленной производительности.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию водоочистителя без ухудшения качества очистки воды.

Рекомендуем для установки фильтра обратиться к Вашему продавцу (региональному дилеру), т.к. производитель не несет гарантийных обязательств в случае неправильной установки системы очистки воды.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Продавец предоставляет годовую гарантию при условии соблюдения правил эксплуатации. Гарантия не распространяется на фильтрующие элементы.

Модель:_______________________________________

Организация-продавец:__________________________

Подпись продавца:___________________________

Дата продажи « __» «____________» 20__г.